## Slide 1: MIKROKLIMA Tepelná zátěž
Ing. Zuzana Mathauserová
Státní zdravotní ústav
Laboratoř pro fyzikální faktory
zmat@szu.cz

## Slide 2: Vnitřní prostředí staveb
je definováno hodnotami fyzikálních,
chemických a biologických ukazatelů.
HYGIENICKÉ POŽADAVKY JSOU MADŘAZENÉ HLEDISKŮM ÚSPOR ENERGIE !!!!!

## Slide 3: Tepelné podmínky mají mnohem větší vliv na subjektivní pocit pohody člověka, míru odpočinku i skutečnou produktivitu práce než nežádoucí škodliviny či obtěžující hluk.

## Slide 4
Individuální vnímavost tepelného stavu prostředí
optimální
ještě přípustné
ČSN EN 7730
Notes: ČSN EN 7730

## Slide 5: MIKROKLIMATICKÉ PARAMETRY ovlivňující vztah „prostředí – člověk“
teploty vzduchu
vlhkost vzduchu
rychlost proudění vzduchu
barometrický tlak

## Slide 6: Tepelná pohoda
je stav rovnováhy mezi subjektem a interiérem bez zatěžování termoregulačního systému organismu, tedy stav, při němž je zachována rovnováha metabolického tepelného toku a toku tepla odváděného z těla při optimálních hodnotách fyziologických parametrů.

## Slide 7: Tepelná pohoda závisí na:
metabolické produkci organismu, tepelně - izolačních vlastnostech oděvu
vnitřních
zdrojích tepla
vnějších
 způsobu vytápění
 větrání
individuální vnímavosti
 zdravotní stav, věk, pohlaví …….
Notes: Vnitřní: technologie, osvětlení, lidé
Je vyjadřována mikroklimatickými parametry

## Slide 8: Rovnice tepelné rovnováhy QM = Qk + Qv + Qr + Qd + Qo ± Qa
Qv
Qk
Qo
Qd
Qr

## Slide 9: Mikroklima
Optimální
Přípustné
Dlouhodobě přípustné
Krátkodobě přípustné
Notes: tepelná bilance je vyrovnaná, aniž by člověk musel použít některý z termoregulačních procesů
Rovnice tepelné bilance člověka
množství tepla produkovaného člověkem : množství tepla sdíleného s okolím
M = Cres + Eev + C + K + R + S
metabol. dýchání pocení kondukce konvekce radiace akumulace

## Slide 10: Mikroklimatické parametry vnitřního prostředí
Pracovní prostředí
Operativní teplota to (°C)
Výsledná teplota tg (°C)
Teplota vzduchu ta (°C)
Stereoteplota tst (°C)
Relativní vlhkost rh (%)
Rychlost proudění vzduchu va (m.s-1)
Korigovaná tep. tkor (°C)
Dotyková teplota tp (°C)
Pobytové prostory
- - - - -
Výsledná teplota tg (°C)
Teplota vzduchu ta (°C)
_ _ _ _
Relativní vlhkost rh (%)
Rychlost proudění vzduchu va (m.s-1)

## Slide 11: Teplota vzduchu ta (°C)
Teplota v okolí lidského těla měřená jakýmkoli teplotním čidlem.

## Slide 12: Výsledná teplota kulového teploměru tg (°C)
je teplota v okolí lidského těla měřená kulovým teploměrem, která zahrnuje vliv současného působení teploty vzduchu, teploty okolních ploch a rychlosti proudění vzduchu.
Operativní teplota to (°C)

## Slide 13: Operativní teplota to (°C)
je rovnoměrná teplota uzavřené černé plochy, uvnitř které by člověk sdílel sáláním a prouděním stejně tepla jako v prostředí skutečném
A = 0,75 . v 0,16
Notes: Vypočítá se z tg, v 523 jsou vztahy

## Slide 14
Při rychlostech proudění vzduchu menších než 0,2 m.s-1 lze nahradit operativní teplotu výslednou teplotou kulového teploměru tg (°C).
Při jiných rychlostech proudění va (m.s-1) lze střední radiační teplotu tr (°C) pro výpočet operativní teploty to (°C) stanovit ze vztahů:

## Slide 15: tr = [(tg + 273)4 + 2,9 . 108. va0,6( tg- ta)] 1/4 – 273 tg je výsledná teplota kulového teploměru o průměru 0,10 m (Vernon-Jokl) tr = [(tg + 273)4 + 2,5 . 108 . va0,6 (tg - ta)] 1/4 – 273 tg je výsledná teplota kulového tep. o průměru 0,15 m (Vernon) ta - teplota vzduchu (°C) va - rychlost proudění vzduchu (m.s-1)
to = Ata + (1 – A) tr

## Slide 16: Příklad MKL parametrů v horkém provozu
3. stupeň zátěže – významná míra zdravotního rizika
Teplota (°C) | tsm (°C) | tmax (°C)
41 | 275 | 29
39 | 296 | 41
Notes: Bude-li 3 hod v těchto podmínkách a zbytek ve 20 °C – časově vážený průměr?
Porovnávat únosné doby práce za časový interval s podobnou teplotou.

## Slide 17: Stereoteplota tst [°C] směrová radiační teplota měřená kulovým stereoteploměrem, která charakterizuje radiační účinek okolních ploch ve sledovaném prostorovém úhlu stereoteploměr - umožňuje vyhodnotit všesměrové působení sálání a proudění a jeho nerovnoměrnosti v prostoru

## Slide 18
Povrchová teplota ts (°C) teplota naměřená na povrchu těles a stavebních konstrukcí
teplota podlahy
Notes: U stavebních konstrukcí z hygienického hlediska teplota podlahy – jinak z hlediska stavařského i našeho povrchová teplota/rosný bod
Jinak povrchové teploty vzhledem k prahům popálení

## Slide 19: Korigovaná teplota tkorig (°C) je teplota vzduchu snížená vlivem proudění vzduchu, která se užívá např. při hodnocení účinku větru na člověka na venkovních pracovištích.

## Slide 20: Korigovaná teplota Korekce teploty účinkem proudění vzduchu
65 km/h
Notes: Od +4°C korig.musí být rukavice, při -20 °C korig. smí být nechráněná kůže vystavena 20 min – v jakém cyklu?
Práci nelze vykonávat na pracovištích, kde je t korig. menší než -30 °C
V předpisech absence chladové zátěže

## Slide 21: Na pocitu tepelné pohody se kromě teplot podílí i další mikroklimatické faktory – vlhkost vzduchu rychlost proudění vzduchu (ovlivňuje tok škodlivin v prostředí)

## Slide 22: Pohoda prostředí v závislosti na vlhkosti vzduchu

## Slide 23: Růst mikroorganismů v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu

## Slide 24: Důsledek nedostatečného větrání
P
L
Í
S
N
Ě

## Slide 25: Rychlost proudění vzduchu va (m.s-1) je veličina charakterizující pohyb vzduchu v prostoru, je určená svojí velikostí a směrem proudění.

## Slide 26: Rychlost proudění vzduchu do 0,1 – 0,2 (0,3) m.s-1
vysoká
nízká
Notes: Projeví se na výsledné teplotě i na pocitu komfortu
Může být rizikový faktor, přestože se s ním nepočítá

## Slide 27: Rozhodující parametry nuceného přívodu vzduchu množství vzduchu – distribuce vzduchu vzhledem k toku škodlivin a uspořádání pracovního místa
Ověření - kouřová zkouška

## Slide 28
ta
tg, tr (to)
tp
Δtg
Δtr
rh
rh
va
tst
tkor
Notes: Tepelné podmínky mají mnohem větší vliv na subjektivní pocit pohody člověka, míru odpočinku i skutečnou produktivitu práce než nežádoucí škodliviny či obtěžující hluk.

## Slide 29: Podmínky měření MKL
Volba míst měření
je závislá na činnosti a pohybu osob, doporučené výšky umístění snímacích čidel jsou uvedeny pro úroveň hlavy, břicha a kotníků člověka
Notes: 10 cm u Skutečských nelze – jen 15 cm – nevadí
60 cm u sedícího – nahromaděná hmota těla

## Slide 30: Počet měřicích míst z hlediska vertikálního rozložení mikroklimatických parametrů
V homogenním prostředí stačí jedno místo měření v prostoru ve výšce břicha stojící nebo sedící osoby.
Jako homogenní prostředí lze označit takové prostředí, kde jsou v daném okamžiku odchylky jednotlivých mikroklimatických veličin měřených v doporučených výškách hlava-břicho-kotníky od jejich střední hodnoty menší než ± 5 %.

## Slide 31: V prostředí heterogenním se musí měřit na několika místech v prostoru a ve všech třech výškách

## Slide 32: Počet měřicích míst z hlediska horizontálního rozložení mikroklimatických parametrů nebo změny činností zaměstnance
je závislý na tom, jak se mění mikroklimatické veličiny v blízkosti pohybující se osoby v průběhu dne.
stacionární - nestacionární prostředí

## Slide 33: V prokazatelně stacionárním prostředí, tj. kde jsou v průběhu dne odchylky jednotlivých mikroklimatických veličin od jejich střední hodnoty menší než ± 5 %, stačí měřit dvě hodiny s pravidelnými půlhodinovými odečty jednotlivých veličin (respektovat dobu ustálení čidel).

## Slide 34: Pokud je prostředí nestacionární, nebo pokud se osoba pohybuje na různých místech, musí se mikroklimatické veličiny sledovat tak, aby doba měření umožnila popsat měnící se mikro-klimatické parametry během celé směny nebo doby pobytu osoby. Obvykle postačí měřit v případě osmihodinové směny 6 hodin s odečty veličin nejdéle v hodinových intervalech, optimálně v půlhodinových intervalech.

## Slide 35: Přípustné tepelné podmínky nebo dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce se hodnotí:
Pomocí průměrných hodnot teplot
za celou směnu, a to:
1) ve stacionárním prostředí vždy

## Slide 36: 2) V prostředí nestacionárním tehdy, jestliže se naměřené hodnoty po dobu trvání celé směny pohybují v rozsahu hodnot přípustných, nebo hodnot neznamenajících pro danou třídu práce omezení pracovní doby, nebo se pohybují v intervalu {časově vážený nebo aritmetický průměr ± 20 %}.

## Slide 37: Př.: jestliže se zaměstnanec pohybuje 3 hod za směnu v prostředí s výslednou teplotou 40 °C a zbytek směny ve 20 °C, nelze z těchto hodnot udělat časově vážený ani aritmetický průměr, ale je třeba hodnotit oba teplotní intervaly samostatně a dobu překročení přípustných teplotních podmínek je třeba porovnat s dlouhodobě a krátkodobě přípustnou dobou práce za těchto podmínek.

## Slide 38: Vlhkost vzduchu rh (%)
Používanými přístroji jsou
psychrometry, kde se hodnota relativní vlhkosti získá z psychro- metrické tabulky nebo diagramu na základě změřené suché teploty ta a mokré teploty tw nuceně větraného mokrého teploměru
kapacitní vlhkoměry – na hodnotu vlhkosti se převádí kolísání elektrické kapacity čidla

## Slide 39
hygrometry, tj. vlhkoměry založené na prodloužení nebo deformaci organického materiálu, např. blánové a vlasové. Tyto vlhkoměry se musí často kalibrovat a před měřením vždy provést „regeneraci“ organického materiálu (čidlo zabalit do vlhkého materiálu).
Požadovaná přesnost pro rozsah měření 30 – 70 % rh je ± 5 %.

## Slide 40
Teplota rosného bodu td (°C) je teplota, při níž dochází k orosování povrchů, tzn. vlhký vzduch je ochlazen až na teplotu, při níž se dosáhne stavu sytosti (relativní vlhkost je 100%). Stanoví se z teploty a vlhkosti vzduchu z psychrometrického diagramu nebo výpočtem.

## Slide 41: Rychlosti proudění vzduchu
Rychlost proudění vzduchu v prostoru je nutno měřit metodami, které umožňují stanovit s dostatečnou přesností nízké rychlosti proudění 0,02 až 0,5 m.s-1.a v určitém časovém intervalu – minimálně 1 min.

## Slide 42: K měření rychlosti proudění vzduchu se nejčastěji používají: - všesměrová čidla, např. anemometr se zahřívanou kuličkou, termistorový anemometr, laserový Dopplerův anemometr, ultrazvukový anemometr - směrová čidla, např. lopatkové anemometry, anemometr se žhaveným vláknem Požadovaná přesnost měření ± 0,1 m.s-1, vhodná přesnost ± 0,05 m.s-1 (0,01 ?)

## Slide 43: Lopatkový anemometr Termoanemometr (žhavená kulička, vlákno)
0,4 až 30 m/s 0,1 až 25 m/s
teplota 0 až 50 °C
rozlišení
0,01 m/s

## Slide 44: Kalibrace přístrojů
Všechny používané nejsou stanovena měřidla, přesto musí mít platnou kalibraci provedenou akreditovanou kalibrační laboratoří.

## Slide 45: č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění č. 262/2006 Sb., zákoník práce č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění zákona č.13/2002 Sb. …. chemický, o odpadech, o léčivech ….
ZÁKONY

## Slide 46: Prováděcí předpisy k zákonům … (MZ ČR)
NV č. 93/2012 Sb., kterým se mění NV č. 361/2007 Sb. pracovní prostředí; NV č. 9/2013 Sb., kterým se mění …
Vyhláška č. 137/2004 Sb. – stravování ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.
Vyhláška č. 410/2005 Sb. - školství ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
Vyhláška č. 238/2011 Sb. – bazény
Vyhláška č. 6/2003 Sb. – pobytové prostory

## Slide 47
NV č. 272/2011 Sb. – o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací
NV č. 106/2010 Sb., kterým se mění NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Vyhláška č. 107/2013 Sb. – kategorizace prací

## Slide 48
MMR Vyhláška č. 268/2009 Sb. – stavební vyhláška, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
MZ + MZe Vyhláška č. 84/2008 Sb. – o správné lékárenské praxi ……..
NV č. 101/2005 Sb. – o podrob. požadavcích na pracoviště
SÚJB Vyhláška č. 307/2002 Sb., č. 499/2005 Sb. – o radiační ochraně
………..

## Slide 49: Platné předpisy stanovující limity pro jednotlivé faktory vnitřního prostředí + požadavky na větrání
NV č. 9/2013 Sb., č. 93/2012 Sb., č. 68/2010 Sb., č. 361/2007 Sb.

## Slide 50: Hodnocení MKL
Pracovní prostředí
NV č. 361/2007 Sb. ve znění NV č. 93/2012 Sb.

## Slide 51: Nadměrná tepelná zátěž i nadměrná chladová zátěž organismu jsou definovány jako škodliviny, resp. rizikové faktory !

## Slide 52
Třída práce | Příklady činností | Energetický výdej (W.m-2)
I | Práce vsedě s minimální pohybovou aktivitou (kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech), práce vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, psaní na stroji, práce s PC, jednoduché šití, laboratorní práce, sestavování nebo třídění drobných lehkých předmětů. | ≤ 80

## Slide 53
Třída práce | Příklady činností | Energetický výdej (W.m-2)
IIa | Práce vsedě s minimální pohybovou aktivitou (kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech), práce vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, psaní na stroji, práce s PC, jednoduché šití, laboratorní práce, sestavování nebo třídění drobných lehkých předmětů. | 81 až 105

## Slide 54: Metabolická produkce – energetický výdej
Bazální metabolizmus (BM): muži 44 W/m2, ženy 41 W/m2
Pomocí srdeční frekvence
Přímá kalorimetrie – stanovuje se ze spotřeby O2
Ventilometrie Mbrutto = min. ventilace x 14,0 (W)
Z tabelárních hodnot
ČSN EN ISO 8996 nahradila ČSN EN 28996:96

## Slide 55: ČSN EN ISO 8996 –Ergonomie tepelného prostředí – Určování metabolizmu
Část těla |  | Tělesná zátěž |  | 
 |  | lehká | střední | těžká
Obě ruce | Střední hodnota | 70 | 85 | 95
 | Rozsah | < 75 | 75 až 90 | > 90
Jedna paže | Střední hodnota | 90 | 110 | 130
 | Rozsah | < 100 | 100 až 120 | > 120
Obě paže | Střední hodnota | 120 | 140 | 160
 | Rozsah | < 130 | 130 až 150 | > 150
Tělo | Střední hodnota | 180 | 245 | 335
 | Rozsah | < 210 | 210 až 285 | > 285
Tělesné polohy (sezení, klečení, skrčení, stání, skloněné stání)
Činnosti (sezení, ležení, stání, chůze po rovině, svahu, se zátěží, bez zátěže, …)
Druh činnosti ( kancelář. práce, řemeslník, tiskař, doprava, … důlní průmysl)

## Slide 56: Chyby stanovení energetického výdeje
Tabelární odhad až 20 %
Přímá kalorimetrie, ventilometrie až 5 %

## Slide 57
Při stanovení energetického výdeje není vhodné vycházet ze srdeční frekvence (SF), není to spolehlivý ukazatel tepelné zátěže – je to ukazatel „námahy“.
Celosměnový  SF je 102 tepů/min
Hraniční SF je 150 tepů/min
Podílí se celá řada vlivů včetně psychické zátěže, zvyšuje se při dehydrataci organizmu …

## Slide 58: Střídání činností
Řidič autobusu třída práce IIa
NV č. 93/20123 Sb. M = 81 až 105 W.m-2
ČSN EN ISO 8996
podle činnosti 75 až 125 W.m-2
podle kategorií (nízký metabolizmus) 70 až 130 W.m-2
8hod směna - 4 hod jízda, 4 hod odpočinek
výpočtem podle M = 1/480 (M1.t1 + M2.t2) = 77 W.m-2
8hod směna - 7 hod jízda, 1 hod odpočinek
M = 105 W.m-2

## Slide 59
Tepelný odpor oděvů
a
ČSN EN ISO 7730

## Slide 60: Tab. č. 2 Zátěž teplem na pracovišti (celoročně přípustná, s výjimkou …
Třída práce | M (W.m-2) | Operativní teplota to (°C) Výsledná teplota kulového teploměru tg (°C) |  | va (m.s-1) | Rh (%)
 |  | to min nebo tg min | to max nebo tg max |  | 
I |  80 | 20 | 27 | 0,01 – 0,2 | 30 až 70
IIa | 81-105 | 18 | 26 |  | 
IIb | 106-130 | 14 | 32 | 0,05 - 0,3 | 
IIIa | 131-160 | 10 | 30 |  | 
IIIb | 161-200 | 10 | 26 | 0,1 – 0,5 | 
IVa | 201-250 | 10 | 24 |  | 
IVb | 251-300 | 10 | 20 |  | 
V | 301 a více | 10 | 20 | - | 
NV č. 93/2012 Sb.
Notes: 60
Až do třídy V – stejně jako u IIIa
Vypadla produkce potu, ta je v tab 1
Vypadly optimální hodnoty

## Slide 61
MIKROKLIMA přípustné
Horké – dlouhodobě přípustné
Tepelná bilance je vyrovnaná pomocí termoregulačních procesů, především mokrému pocení. Mírně se zvýší teplota tělesného jádra, pobyt v těchto podmínkách je zpravidla bez omezení.
Horké – krátkodobě přípustné
Nedojde k vyrovnání tepelné bilance, dochází k přehřívání organismu, proto pobyt v těchto podmínkách může být pouze krátkodobý.
Na trvalou vyšší tepelnou zátěž se lze adaptovat.

## Slide 62: Vysoké teploty způsobují nadměrnou únavu a nesoustředěnost vedoucí až k nebezpečným úrazům. Při déletrvajících vysokých teplotách se mohou projevit příznaky akutních poruch zdraví z horka jako nevolnost až zvracení, průjmy, krvácení z nosu a úst, náhlé a vůlí nekontrolovatelné zrychlení a prohloubení dechu, prudké snížení pocení nebo diastolického krevního tlaku, změny barvy obličeje, mravenčení a brnění, bolesti hlavy, ve svalech, u srdce, křeče a často neadekvátní, víceméně nekontrolovatelné chování.

## Slide 63: Lokální působení tepla poškození povrchové tkáně, vznik popálenin
Reakce na práce v horku:
Zvýšená produkce potu
Vzestup srdeční frekvence
Zvýšená teplota tělesného jádra
Mění se teplota kůže (prům. 31 – 34 °C)
– nejprve klesá (odpařováním potu), pak stoupá, 37 °C = kolaps

## Slide 64
přípustná
Notes: Při přektočení tab. to

## Slide 65
max cca 4 l/směnu
přípustná
Notes: 1,25 l za směnu – pitný režim

## Slide 66
přípustná

## Slide 67
Chladné – dlouhodobě přípustné
Tepelná bilance je vyrovnaná pomocí termoregulačních procesů, především zmenšování průřezu periferních cév, snížení povrchové teploty těla a snížení toku tepla do okolí. Pobyt v těchto podmínkách je zpravidla bez omezení (s vhodným oděvem).
Chladné – krátkodobě přípustné
Tepelná bilance organismu je negativní, dochází k trvalému prochládání organismu, proto pobyt v těchto podmínkách může být pouze krátkodobý.

## Slide 68
Lokální působení chladu – omrzliny
Kombinace chladu a vlhkosti – ochrnutí krevních kapilár v kůži a podkoží, městnání krve, otoky končetin …

## Slide 69: Celkové působení chladu omezuje průtok krve kůží, stoupá krevní tlak i srdeční frekvence, zvyšuje se spotřeba kyslíku v tkáni. Při vyčerpání termoregulačních možností dochází k poklesu teploty tělesného jádra, oslabení dýchání, ke zpomalení srdeční frekvence, snížení aktivity CNS – dochází k ospalosti  smrt následkem selhání krevního oběhu.

## Slide 70: Změny v chladové zátěži
NV č. 68/2010 Sb. NV č. 93/2012 Sb.
Teplota tg [°C] | Doba práce [min] | Teplota tg [°C] | Doba práce [min]
13 až 4 | max 180 | - | -
4 až -10 | max 120 | 4 až -10 | max 120
10 až -30 | max 75 | - 10,1 až -20 - 20,1 až -30 | max 60 max 30
4 °C a nižší – bezpečnostní přestávky min 10 min

## Slide 71: Tabulka č. 3 Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizovaná pracoviště třídy I a IIa
24,5
23
22
20

## Slide 73: Tabulka č. 5 Přípustný vertikální rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru na úrovni hlavy a kotníků … pro všechna nevenkovní pracoviště, třída práce I a IIa
tg na úrovni hlavy °C] | (tg hlava – tg kotník) °C] | 
 | kategorie A,B | kategorie C
19 | 0,0 | 0,5
20 | 0,0 | 1,0
21 | 0,0 | 1,5
22 | 0,5 | 2,0
23 | 1,5 | 3,0
24 | 2,5 | 3,5
25 | 3,5 | 4,5
26 | 4,5 | 5,5
27 | 5,5 | 6,5
A, B – pro klimatizovaná pracoviště
C – pro všechna pracoviště
Úroveň hlavy = 1100 mm

## Slide 74: Tab. č. 4 Přípustné horizontální rozdíly mezi stereoteplotou a výslednou teplotou kulového teploměru (tst-tg)] na úrovni hlavy pro práci tř. I a IIa vykonávanou na klim. pracovišti, přir. větraném pracovišti a na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání pro práci tř. I až V
tg hlava °C] | Přípustný horizontální rozdíl (tst-tg) °C] |  |  | 
 | vůči chlad. povrchu |  | vůči tep. povrchu | 
 | kat. A,B | kat. C | kat. A,B | kat. C
19 | 0,4 | -0,9 | 6,8 | 8,1
20 | 0,1 | -1,2 | 6,6 | 7,9
21 | -0,3 | -1,6 | 6,2 | 7,5
22 | -0,9 | -2,2 | 5,6 | 6,9
23 | -1,6 | -2,9 | 4,9 | 6,2
24 | -2,5 | -3,8 | 3,9 | 5,3
25 | -3,6 | -4,9 | 2,9 | 4,2
26 | -4,6 | -6,2 | 1,9 | 3,2
27 | -6,1 | -7,4 | 0,6 | 1,9

## Slide 75: Poškození povrchové tkáně - prahy popálení
materiál | prahy popálení pro trvání dotyku |  |  | 
 | 10 s | 1 min | 10 min | 8 hod a déle
 | °C | °C | °C | °C
kov | 55 | 51 | 48 | 43
keramické, skleněné a kamenné mat. | 66 | 56 | 48 | 43
plasty | 71 | 60 | 48 | 43
dřevo | 89 | 60 | 48 | 43

## Slide 76: Rozdíl mezi teplotou vzduchu a teplotou povrchů
Optimální cca 2 °C
Větší než 4 °C je již pociťován
jako nepříjemný