## Slide 1: Vyhláška č. 343/2009 Sb. - školy Celoročně přípustné teploty při va = 0,1 až 0,2 m/s; rh = 30 až 65 %; t  3 °C
Typ prostoru | Výsledná teplota (°C) |  | 
 | tg min | tg opt | tg max
Učebny, pracovny | 20 | 22 ± 2 | 28
Tělocvičny | 18 | 20 ± 2 | 28
Šatny | 20 | 22 ± 2 | 28
Sprchy | 24 | - | -
Záchody | 18 | - | -
Chodby | 18 | - | -

## Slide 2: Pobytové prostory vyhláška č. 6/2003 Sb.
Typ pobytové místnosti | Výsledná teplota tg (°C) období roku teplé chladné | 
Ubytovací zařízení | 24,0  2,0 | 22,0  2,0
Zasedací místnosti | 24,5  1,5 | 22,0  2,0
Haly kulturní i sportovní | 24,5  1,5 | 22,0  2,0
Učebny | 24,5  1,5 | 22,0  2,0
Ústavy sociální péče | 24,0  2,0 | 22,0  2,0
Zdravotnická zařízení | 24,0  2,0 | 22,0  2,0
Výstaviště | 24,5  2,5 | 22,0 3,0
Stavby pro obchod | 23,0  2,0 | 19,0  3,0

## Slide 3: Práce v horku
Zdrojem tepla je převážně
„sálavé teplo“

## Slide 4: Zdroje sálavého tepla
Sluneční radiace
Sálavé vytápění
Důsledek technologie
Notes: Sálavé – 100 % ovlivním
Technologické – částečně
Sluneční radiaci - neovlivním

## Slide 5
Sluneční radiaci nelze vždy stínícími prvky omezit

## Slide 6
Sálavé
vytápění
Notes: Nízkoteplotní – elektrické, vodní ( i vzduchové)
Vysokoteplotní – infrazářiče elektrické i plynové

## Slide 7: Problémy
elektrické plynové
sálavé vytápění sálavé vytápění
▫ teploty vzduchu ▫ teploty vzduchu, povrchové
▫ povrchové teploty ▫ spaliny ▫ větrání
▫ vypalování prachu
▫ spalovací vzduch
intenzita sálání
Notes: Problémy pouze u vysokoteplotních systémů, max. u podlahového vytápění překročení teploty podlahy
Ekonomika elektrika – plyn? Velké prostory plyn

## Slide 8: Plynové infrazářiče – světlé
900 – 950 °C
min NOx
Notes: Katalytické spalování plynu

## Slide 9: Plynové infrazářiče – tmavé
180 – 580 °C
160 – 250 °C
povrch trubice
spaliny
Notes: Dříve vysoké NOx

## Slide 10: Technologické zdroje sálavého tepla

## Slide 11: Sálavé teplo jako důsledek technologie
Pracoviště | I (W.m-2)
Ocelárna Otevřená dvířka 2 m před pecí Otevřená dvířka 5,5 m před pecí Zavřená dvířka 2 m před pecí Odpich pece v 5 m Odpich pece v 7.5 m Válcovna Sázení (vyjímání) z pece 1. válcovací pořadí | 6630 2860 900 7800 2790 3290 490
Notes: Změříme a porovnáme s NV ?

## Slide 12: Ochrana proti sálavému teplu
Snížení u zdroje
Odstínění, odclonění (i vzduchová clona)
Místní odsávání
Vzduchová sprcha
Vzduchová oáza
OOPP
Režimová opatření

## Slide 13: Vzduchová sprcha
Rychlosti proudění vzduchu
1 – 6 m.s-1 (cca 22 km.h-1),
nastává jednostranné osálání, jednostranné ochlazování.
Nelze eliminovat všechno teplo.

## Slide 14: Přirozené větrání s místním odsáváním a mobilní vzduchovou sprchou

## Slide 15: Správné umístění vzduchové sprchy – proud přiváděného vzduchu respektuje tepelný tok

## Slide 16: Vzduchová oáza
Největší problém
kabiny jeřábníků nad zdroji tepla
Teplota vzduchu uvnitř 40 – 50 °C
Opatření proti sálavému teplu:
až chlazený vzduch s vysokou rychlostí proudění – výměna vzduchu 30 - 50 h-1
Nutná režimová opatření

## Slide 17: Řídící kabina ve válcovně

## Slide 18: ? Jak měřit ? Jak hodnotit
umíme změřit vysoké hodnoty sálání ?
nerovnoměrnost osálání
časový snímek - krátkodobé expozice
přechody
vliv OOPP - tepelný odpor oděvu
energetický výdej

## Slide 19: Icl ?
(zohlednění OOPP ?)
Krátkodobá a lokální
tepelná zátěž

## Slide 20: Celkovou celosměnovou tepelnou zátěž je třeba zhodnotit na základě vypočítané produkce potu. Stejným způsobem je třeba zkontrolovat, zda při dvanácti-hodinové směně není překročena přípustná produkce potu, tj. 4 litry potu za směnu.

## Slide 21
V Ě T R Á N Í
VYTÁPĚNÍ

## Slide 22: Výměna vzduchu v prostoru
PŘIROZENÝM
NUCENÝM
PŘI POUŽITÍ KLIMATIZACE
způsobem

## Slide 23: Obecné kritérium pro stanovení nezbytného množství větracího vzduchu vychází z produkce CO2: při produkci 20 l.h-1/os, bez dalšího vnitřního zdroje, při venkovní koncentraci 0,03 % CO2 a požadované vnitřní 0,1 až 0,15 % CO2 vychází cca 15 až 25 m3h-1/os

## Slide 24
Prostředí | Předpis | Množství přiváděného vzduchu
Pracovní prostředí | NV č. 361/2007 Sb. NV č. 93/2012 Sb. | min 25 (35) / 50 / 70 / 90 m3h-1 na pracovníka
Stravování | Vyhláška č. 137/2004 Sb. č. 602/2006 Sb. | min 50/60/70/100/150 m3h-1 na pracovníka i konzumenta
Školství | Vyhláška č. 343/2009 Sb. | 20 až 30 m3h-1 na žáka (až 90 m3/h tělocvična)
Bazény, sauny | Vyhláška č. 238/2011 Sb. | hala bazénu nejméně 2 h-1
Pobytové místnosti | Vyhláška č. 6/2003 Sb. | požadavky nejsou
Shrnutí požadavků na větrání v hyg. předpisech

## Slide 25: Přirozené větrání * infiltrace exfiltrace * provětrání * šachtové větrání * aerace

## Slide 26: Infiltrace, exfiltrace, provětrání

## Slide 27: Šachtové větrání využití komínového tahu

## Slide 28: Aerace

## Slide 29: Funkce oken
přirozené denní osvětlení místností
oslunění místností
výměna vzduchu v místnostech
výhled do vnějšího prostoru
architektonický vzhled budovy

## Slide 30
Typ okna a okenní spáry | Souč. spárové průvzdušnosti il,v (m3/m.s.Pa0,67)
Okno jednoduché dřevěné netěsněné Okno dřevěné zdvojené, netěsné spáry Okno dřevěné zdvojené s těsněním KOVOTĚS Okno těsněné neoprenovými profily Okna dřevěná nebo plastová, těsněná kovová | 1,9 x 10-4 1,4 x 10-4 0,7 x 10-4 0,2 - 0,4 x 10-4 0,10 - 0,40 x 10-4

## Slide 31: Výměna vzduchu v místnosti 30 m3, …..
i l, v m3/m.s.Pa0,67) | délka spár oken (m) | dávka vzduchu (m3.h-1) | násobnost výměny (h-1)
0,1 x 10-4 | 9,0 | 1,4 | 0,04
0,3 x 10-4 | 9,0 | 4,1 | 0,13
0,5 x 10-4 | 9,0 | 6,8 | 0,22
0,7 x 10-4 | 9,0 | 9,5 | 0,31
1,0 x 10-4 | 9,0 | 13,6 | 0,44
1,4 x 10-4 | 9,0 | 19,0 | 0,62

## Slide 32: Infiltrace/exfiltrace u stavebně těsných objektů s těsnými nebo utěsněnými okny ≈ 0 , tj. přirozené větrání není funkční a nezajistí požadavky předpisů, resp. min hygienický požadavek na větrání
Notes: Plynové spotřebiče – spalovací vzduch

## Slide 33: Vyhláška č. 20/2012 Sb. - pobytové prostory:
množství vyměňovaného venkovního vzduchu je 25 m3 na osobu, nebo minimální výměna vzduchu 0,5 h-1. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.

## Slide 34: Účinky CO2 na lidský organismus

## Slide 35: Velký problém s kvalitou vnitřního prostředí staveb – plynové spotřebiče

## Slide 36: Plynové spotřebiče v provedení A
Místnost se spotřebiči typu A musí mít alespoň jednonásobnou výměnu vzduchu, a to při zavřených oknech a dveřích
Notes: lodžie

## Slide 37
JEDNONÁSOBNÁ VÝMĚNA VZDUCHU V MÍSTNOSTI?

## Slide 38
Vytvoření podtlaku
HROZÍ NEBEZPEČÍ PORUŠENÍ TAHU KOMÍNA A VRACENÍ SPALIN DO MÍSTNOSTÍ

## Slide 39: Nucené větrání * celkové podtlakové přetlakové rozdílové rovnotlaké * oblastní, zónové * místní místní větrání místní odsávání vzduchové clony, sprchy, oázy * havarijní, protipožární

## Slide 40: Větrání kombinované – nucený přívod, přirozený odvod vzduchu

## Slide 41: Rozhodující parametry nuceného větrání množství vzduchu – distribuce vzduchu
?

## Slide 42: Celkové větrání ovlivní místní odsávání

## Slide 43: Klimatizace tepelně vlhkostní úprava venkovního filtrovaného vzduchu
* centrální
* zónová
* místní
* jednotková
nízkotlaká
vysokotlaká

## Slide 44
Pozor, SPLIT systém není klimatizace ! NENAHRAZUJE VĚTRÁNÍ !!!!!!

## Slide 45: Problémy s klimatizací
Investiční náročnost, stavební požadavky
Provozní náročnost, včetně údržby
Nelze přizpůsobit změně využití budovy nebo technologie
Individuální nesnášenlivost klimatizovaného prostředí – SBS

## Slide 46: Údržba a čištění VZT
Není to jen výměna filtrů !

## Slide 49: Čištění VZT

## Slide 51: ČSN EN 15780 Větrání budov – Vzduchovody – Čistota vzduchotechnických zařízení
hodnocení potřeby čištění (vizuálně, měřením);
stanovení četnosti čištění (obecné pokyny);
výběr čistící metody;
hodnocení výsledku čištění.

## Slide 52: Nové administrativní budovy s kancelářemi typu open space (20 – 300 zaměstnanců)
Notes: Stížnosti na MKL, VZT, klimatizaci – přijeďte, změřte ………….