## Slide 1
cca 100 zaměstnanců
cca 60 zaměstnanců

## Slide 2: Nespecifické potíže, nespecifické faktory
1. stupeň zátěže – minimální zdravotní riziko, ale
silný pocit diskomfortu

## Slide 3: Stížnosti na tepelný diskomfort a špatnou fci VZT: - oprávněné ………. řešení ? - zástupný problém, podílí se i špatné mezilidské vztahy, nespokojenost s prací, finanční ohodnocení, obecné problémy plně klimatizovaných budov
Notes: Architektonicky na cenu – žít se v tom nedá
Psychické a psychosociální faktory

## Slide 4: Řízené větrání podle koncentrace CO2 ří

## Slide 5: SPECIÁLNÍ NÁROKY NA VĚTRÁNÍ (na kvalitu vnitřního prostředí)
Čisté prostory ve zdravotnictví
! Závazný právní předpis v ČR není !

## Slide 6: Z prostředí je třeba VĚTRÁNÍM odvést:
Pevné aerosoly – odvést z prostředí a odstranit
Plynná anestetika
Dýmy (práce s laserem – benzen, kyanovodík, formaldehyd, bioaerosoly, mrtvé a živé buněčné materiály, viry … zápachy, prokázány mutagenní vlastnosti)
Zajistit odpovídající mikroklima
z přiváděného vzduchu

## Slide 7: ČSN EN ISO 14644/1 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí Klasifikace čistoty vzduchu

## Slide 8: Příklady požadované kvality vnitřního prostředí

## Slide 9: Nejvyšší ochrana pacienta laminární přívod vzduchu

## Slide 10: Klimatizace pro operační sál, tř.č. 100 – 10 000

## Slide 11: Expozice chemickým látkám Inhalační anestetika
látka | PEL | NPK-P | faktor přepočtu na ppm
 | mg.m-3 |  | 
isofluran | 15 | 30 | 0,133
oxid dusný | 180 | 360 | 0,555
halotan | 15 | 30 | 0,124
NV č. 361/2007 Sb.

## Slide 12: Operační sál sál kontinuální sledování inhalačních anestetik

## Slide 14
Aseptický operační sál
přívod vzduchu
odvod vzduchu a umístění KJ

## Slide 15: Pozor, SPLIT systém není klimatizace !
NA OPERAČNÍ SÁL VŮBEC NEPATŘÍ

## Slide 16
odváděcí vyústky

## Slide 17
Odváděcí vyústky
několik cm nad podlahou